## 1
材料清单及报价
项目名称：广东省中医院二沙岛医院康复楼四、五层妇科门诊及门诊手术室改造工程设计 医用气体工程
项目描述：本工程总用气点15床； 设备带：安装设备带的用气点有13床。
序号 | 名称 | 项目特征 | 品牌 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备 注
一 | 医用中心吸引设备
1 | 油润旋叶式真空泵 | 1.单台油润式真空泵功率≤1.1KW 2.额定流量≥40 m³/h | 普旭 | 台 | 2 |  | 0
2 | 细菌过滤器 | 处理气量:63m³/h | ATS | 个 | 2 |  | 0
3 | 负压真空罐 | 1.材质：优质碳钢 2.容积≥0.3m³ | 国标 | 个 | 2 |  | 0
4 | 活塞式真空电磁阀 | 1.材质：不锈钢 2.环境温度：-20℃～60℃。 | 国标 | 个 | 2 |  | 0
5 | 负压传感器 | 1.精度：±0.5％FS； 2.输出信号： 4mA～20mADC（两线制）； 3.工作温度： -30℃～80℃ | 国标 | 个 | 1 |  | 0
6 | 负压吸引管道组件 | 1.机房管道组件 2.材质：紫铜 | 国标 | 套 | 1 |  | 0
7 | 电气控制系统 |  | 配套 | 套 | 1 |  | 0
8 | 高温消毒装置 | 1.处理气量≥100m³/h 2.功率：1.5KW | 汉起 | 台 | 1 |  | 0
9 | 废气排放管道 | 1.负压废气排放管道 2.材质：PVC 3.规格:DE75 | 国标 | 米 | 15 |  | 0
10 | 管井集水器 | 1.材质：不锈钢 2.规格：5L | 国标 | 个 | 1 |  | 0
二 | 医用空气压缩机设备
1 | 无油涡旋一体式空气压缩机组 | 1.无油涡旋式空气压缩机 2.额定流量≥0.42m³/min，8bar 3.额定功率：≤5.5KW 4.包含过滤器、吸附式干燥机、储气罐、控制系统等 | ACI | 台 | 2
2 | 双回路调压装置 | 1.双路模块化设计 2.输出压力：0.4～0.85Mpa可调 | AIRTAC | 个 | 1
三 | 医用中心供氧管道系统
1 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ22×1.2 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 28 |  | 0 | 主管、竖井管
2 | 铜球阀 | 1.规格：DN20 2.球阀相关连接部件 | 埃美柯 | 个 | 1 |  | 0
3 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ15×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 55 |  | 0 | 走廊管
4 | 铜球阀 | 1.规格：DN15 2.球阀相关连接部件 | 埃美柯 | 个 | 8 |  | 0
5 | 铜球阀 | 1.规格：DN8 2.球阀相关连接部件 | 埃美柯 | 个 | 2 |  | 0
6 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ10×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 65 |  | 0 | 房间管
7 | 管道支架及制作 | / | 国标 | kg | 177.6 |  | 0
8 | 进房间支管墙体暗埋镀锌管 | 1.JDG套管Φ20 2.开槽及修复 | 国标 | 米 | 26.4 |  | 0
9 | 管道穿墙开孔 | / | / | 项 | 1 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0
四 | 医用中心吸引管道系统
1 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ42×1.5 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 26 |  | 0 | 主管、竖井管
2 | 铜球阀 | 1.规格：DN40 2.球阀相关连接部件 | 埃美柯 | 个 | 1 |  | 0
3 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ35×1.5 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 35 |  | 0 | 走廊管
4 | 铜球阀 | 1.规格：DN32 2.球阀相关连接部件 | 埃美柯 | 个 | 1 |  | 0
5 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ28×1.2 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 20 |  | 0 | 走廊管
6 | 铜球阀 | 1.规格：DN25 2.球阀相关连接部件 | 埃美柯 | 个 | 1 |  | 0
7 | 铜球阀 | 1.规格：DN10 2.球阀相关连接部件 | 埃美柯 | 个 | 2 |  | 0
8 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ12×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 65 |  | 0 | 房间管
9 | 进房间支管墙体暗埋镀锌管 | 1.JDG套管Φ25 2.开槽及修复 | 国标 | 米 | 26.4 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0
五 | 医用中心压缩空气管道系统
1 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ22×1.2 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 22 |  | 0 | 主管、竖井管
2 | 铜球阀 | 1.规格：DN20 2.球阀相关连接部件 | 埃美柯 | 个 | 1 |  | 0
3 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ15×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 55 |  | 0 | 走廊管
4 | 铜球阀 | 1.规格：DN15 2.球阀相关连接部件 | 埃美柯 | 个 | 2 |  | 0
5 | 铜球阀 | 1.规格：DN8 2.球阀相关连接部件 | 埃美柯 | 个 | 2 |  | 0
6 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ10×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 48 |  | 0 | 房间管
7 | 进房间支管墙体暗埋镀锌管 | 1.JDG套管Φ20 2.开槽及修复 | 国标 | 米 | 19.8 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0
六 | 室外管道系统（沟渠部分工程由土建单位施工，管道工程量最终以实际为准）
1 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ22×1.2 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 84 |  | 0
2 | 管道支架及制作 | / | 国标 | 米 | 100.8
3 | 镀锌钢管 | DN32 | 国标 | 米 | 8.4 |  | 0
七 | 病房设备带及配套设施
1 | 设备带 | 1.普通病房专用设备带 | 余姚宇峰 | 米 | 23 |  | 0
2 | 设备带封头 | 与设备带配套 | 余姚宇峰 | 个 | 12 |  | 0
3 | 网络接口 | 白色，六类 | 国标 | 个 | 13 |  | 0
4 | 插座 | 1.规格型号：10A，五孔插座，国标 2.含配套底盒 3.开孔组装 | 国标 | 个 | 39 |  | 0
5 | 开关 | 1.单控开关 2.含配套底盒 3.开孔组装 | 国标 | 个 | 13 |  | 0
6 | 床头灯组件 | 1.LED灯 | 国标 | 个 | 13 |  | 0
7 | 电源线 | 1.型号：2.5mm² 2.含接线端子 3.其他接线相关组件 | 国标 | 米 | 163.8 |  | 0
8 | 截止阀 | 1.名称：截止阀 2.规格型号：DN8 3.相关其他组件 | 国标 | 个 | 15 |  | 0
9 | 氧气终端 |  | 余姚宇峰 | 套 | 16 |  | 0
10 | 负压终端 |  | 余姚宇峰 | 套 | 16 |  | 0
11 | 压缩空气终端 |  | 余姚宇峰 | 套 | 7 |  | 0
12 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ10×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 35 |  | 0 | 设备带内部
13 | 脱脂紫铜管 | 1.Φ12×1.0 2.焊接：氧气乙炔焊 3.吹扫、压力试验 4.管道连接其他配件 | 海亮 | 米 | 23 |  | 0 | 设备带内部
小计 | [6 empty] | 0
八 | 区域气体阀门监测报警系统
1 | 区域监控报警器 | 三气 | 余姚宇峰 | 个 | 2
2 | 阀门箱 | 三气 | 余姚宇峰 | 个 | 2 |  |  | 用于手术室门口
3 | 氧气二级稳压箱 | 流量≥13m³/h | 余姚宇峰 | 个 | 2
4 | 氧气流量计 | 流量≥13m³/h | 夕翔 | 个 | 2
5 | 终端箱 | 三气 | 余姚宇峰 | 个 | 2 |  |  | 用于手术室
6 | 镀锌线管 | JDG套管Φ25 | 国标 | 米 | 13.2 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0
九 | 医用呼叫护理信息系统（真彩液晶，服务器由需方自购）
1 | 液晶电视 | 1.类型：商业级LED电视 2..屏幕尺寸：43英寸 | 国标 | 台 | 2
2 | 网络多媒体控制器 | 1.通过连接液晶电视展示患者一览、病区统计、排班信息、呼叫联动等功能； | 亚华 | 台 | 2
3 | 台式电脑 | 内存：8GB 硬盘：1T+256G SSD | 国标 | 台 | 2
4 | 信息交换管理主机 | 1.具有多重电路保护功能，完成IP信号与数字两线信号转换，为分机提供稳定电源； | 亚华 | 台 | 2
5 | NIS护理通讯信息管理系统软件 | 1.基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能 | 亚华 | 套 | 2
6 | IP网路医护主机 | 1.规格、参数：10.1英寸液晶触摸屏，LED指示灯； 2.具有病区统计、患者一览、患者详情、呼叫提醒、呼叫通话、呼叫清除、宣教广播、话筒广播、门禁控制等功能；支架桌面放置或墙面安装； | 亚华 | 台 | 2
7 | 床头分机 | 1.规格、参数：5.0英寸液晶屏； 2.具有电子床头卡、呼叫通话、护士增援、护士进入、消息提醒、信息发布、信息查询、宣教广播、呼叫转移等功能； | 亚华 | 台 | 11
8 | 门口分机 | 1.规格、参数：10.1英寸液晶屏，多色门灯； 2.具有房间信息卡、呼叫提醒、呼叫清除、智能刷卡、护士进入等功能； | 亚华 | 台 | 3
9 | 走廊显示屏 | 1.双面点阵屏，具有显示日期时间、护士定位、呼叫信息、提示信息等功能； | 亚华 | 台 | 2
10 | 进房间支管墙体暗埋镀锌管 | 1.JDG套管Φ20 2.开槽及修复 | 国标 | 米 | 108.9 |  | 0
11 | 走廊、病房呼叫线 | RVV2×1.5mm² |  | 米 | 134.2 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0
十 | 管道接地系统（院方需在医气管井中预留接地柱）
1 | 接地主线 | 1.规格：BVR 6mm² 2.其他：包含管道焊接片 | 国标 | 米 | 5
2 | 接地支线 | 1.规格：BVR 4mm² 2.其他：包含管道焊接片 | 国标 | 米 | 30
3 | 镀锌线管 | JDG套管Φ20 | 国标 | 米 | 35
小计 | [6 empty] | 0
20250414